**OVERSIGT OVER EKSTERN KONTROL**

**AF BRANDTEKNISKE INSTALLATIONER OG –BYGNINGSDELE**

*[Tilrettes de aktuelle forhold/terminer for service, kommentarer er eksempler på planlægningsnoter, ikke aktuelle linjer slettes. Denne tekst slettes efter tilretning]*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **BILAG** | **INSTALLATION/****BYGNINGSDEL** | **TERMIN FOR KONTROL** | **PLANLÆGNING** |
| *Årlig* | *Hvert 2. år* | *Hvert 4. år* | *Hvert 5. år* | *Hvert 10. år* |
| 7.x | Systemintegrationstest | AV\* |  |  |  |  | *Januar* |
| 7.x | Elsikkerhedsattest |  | I |  |  |  | *Januar – ulige år* |
| 7.x | Varslingsanlæg |  | I |  |  |  | *Januar – ulige år* |
|  |  | AV\* |  |  | *Osv.* |
| 7.x | Flugtvejs- og panikbelysning |  | I |  |  |  |  |
|  |  | AV\* |  |  |  |
| 7.x | Slangevindere |  |  |  | I |  |  |
| 7.x | Håndildslukkere | I |  |  | I | I |  |
| 7.x | ABDL-anlæg |  | I |  |  |  |  |
| 7.x | Automatisk brandalarmanlæg | I |  |  |  |  |  |
| AV |  |  |  |  |  |
| 7.x | Sprinkleranlæg | I |  |  | I | I |  |
| AV |  |  |  |  |  |
| 7.x | Automatisk brandventilationsanlæg | I |  |  |  |  |  |
| AV\* |  |  |  |  |  |
| 7.x | Brandmandspanel | I |  |  |  |  |  |
| 7.x | Stigrør |  |  |  |  | I |  |
| 7.x | Trykforøgeranlæg (ifm. stigrør) | I |  |  |  |  |  |
| 7.x | Automatisk tryksætningsanlæg | I |  |  |  |  |  |
| AV\* |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| I | Autoriseret elinstallatørvirksomhed, installationsfirma eller certificeret firma |  |
| AV | Akkrediteret virksomhed i henhold til DS/EN ISO 17020 – Overensstemmelsesvurdering – Krav til forskellige typer inspektionsorganer |  |
| \* | Eksisterende anlæg, hvor inspektion/systemintegrationstest af akkrediteret virksomhed ikke tidligere har været et krav, bliver ikke omfattet af krav om inspektion/systemintegrationstest. |  |