**OVERSIGT OVER EKSTERN KONTROL**

**AF BRANDTEKNISKE INSTALLATIONER OG –BYGNINGSDELE**

*[Tilrettes de aktuelle forhold/terminer for service, kommentarer er eksempler på planlægningsnoter, ikke aktuelle linjer slettes. Denne tekst slettes efter tilretning]*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BILAG** | **INSTALLATION/**  **BYGNINGSDEL** | | **TERMIN FOR KONTROL** | | | | | | | **PLANLÆGNING** | |
| *Årlig* | *Hvert 2. år* | *Hvert 4. år* | *Hvert 5. år* | | *Hvert 10. år* | |
| 7.x | Systemintegrationstest | | AV\* |  |  |  | |  | | *Januar* | |
| 7.x | Elsikkerhedsattest | |  | I |  |  | |  | | *Januar – ulige år* | |
| 7.x | Varslingsanlæg | |  | I |  |  | |  | | *Januar – ulige år* | |
|  |  | AV\* |  | |  | | *Osv.* | |
| 7.x | Flugtvejs- og panikbelysning | |  | I |  |  | |  | |  | |
|  |  | AV\* |  | |  | |  | |
| 7.x | Slangevindere | |  |  |  | I | |  | |  | |
| 7.x | Håndildslukkere | | I |  |  | I | | I | |  | |
| 7.x | ABDL-anlæg | |  | I |  |  | |  | |  | |
| 7.x | Automatisk brandalarmanlæg | | I |  |  |  | |  | |  | |
| AV |  |  |  | |  | |  | |
| 7.x | Sprinkleranlæg | | I |  |  | I | | I | |  | |
| AV |  |  |  | |  | |  | |
| 7.x | Automatisk brandventilationsanlæg | | I |  |  |  | |  | |  | |
| AV\* |  |  |  | |  | |  | |
| 7.x | Brandmandspanel | | I |  |  |  | |  | |  | |
| 7.x | Stigrør | |  |  |  |  | | I | |  | |
| 7.x | Trykforøgeranlæg (ifm. stigrør) | | I |  |  |  | |  | |  | |
| 7.x | Automatisk tryksætningsanlæg | | I |  |  |  | |  | |  | |
| AV\* |  |  |  | |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  | |  | |  | |
| I | Autoriseret elinstallatørvirksomhed, installationsfirma eller certificeret firma | | | | | | | | | | |  |
| AV | Akkrediteret virksomhed i henhold til DS/EN ISO 17020 – Overensstemmelsesvurdering – Krav til forskellige typer inspektionsorganer | | | | | | | | | | |  |
| \* | Eksisterende anlæg, hvor inspektion/systemintegrationstest af akkrediteret virksomhed ikke tidligere har været et krav, bliver ikke omfattet af krav om inspektion/systemintegrationstest. | | | | | | | | | | |  |