**LOGBOG**

Brutto-liste – klip ud det som ikke er relevant for din institution

Ny logbog kan printes for hvert år

|  |  |
| --- | --- |
| Institutionsnavn |  |
| Adresse |  |
| Årstal for logbogen |  |

**Indhold i logbogen**

1. Driftsorganisation
2. Egenkontrolskemaet
3. Kontrolskema for ekstern kontrol
4. Bilag

Ud over hvad der er anført i denne logbog, stilles der også i flere tilfælde krav til andre områder. Se nedefølgende områder. Dokumenter hertil kan evt. findes i nedenstående bilag:

1. Action Card - ABA-anlæg fejl/nedbrud i forsamlingslokale
2. Aftale vedrørende varmt arbejde
3. Uddannelse af personale
4. Udarbejdelse af ordensregler

*Logbogen her er opbygget i WORD FORMAT med forskellige kontrolskemaer. Nogle af disse skemaer vil evt. kunne slettes, hvis de ikke er relevante for jeres institution.   
Hvis man er i tvivl om, hvilke skemaer der er relevante for den enkelte institution, kan man enten kontakte Kommunale ejendomme eller Vejle Brandvæsen, og her få hjælp til en afklaring.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. **DRIFTSORGANISATION**   **FOR STEDNAVN/ADRESSE/ORGANISATION**  *[Tilrettes den aktuelle driftsorganisation og denne vejledningstekst slettes. Linjer som ikke anvendes kan blot slettes.]* | | |
| **KONTAKTOPLYSNINGER** | | |
| **Virksomhed/institution** | *Navn* |  |
| *Adresse* |  |
| *Hoved e-mail* |  |
| *Hoved telefonnummer* |  |
| **Bygningsejer (BE)** | *Organisation* |  |
| *Adresse* |  |
| *Kontaktperson navn* |  |
| *Kontaktperson email* |  |
| *Mobilnummer* |  |
| **Driftsansvarlig 1 (DA1)** | *Kontaktperson navn* |  |
| *Kontaktperson email* |  |
| *Mobilnummer* |  |
| **Driftsansvarlig 2 (DA2)** | *Kontaktperson navn* |  |
| *Kontaktperson email* |  |
| *Mobilnummer* |  |
| **Stedfortræder for driftsansvarlig** | *Kontaktperson navn* |  |
| *Kontaktperson email* |  |
| *Mobilnummer* |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **DRIFTSORGANISATIONEN’S**  **VARETAGELSE AF BRANDMÆSSIGE OPGAVER**  *[Tilrettes den aktuelle opgavefordeling og denne vejledningstekst slettes. Linjer som ikke anvendes kan blot slettes.* *En kopi af opdateret liste sendes til Vejle Brandvæsen på brand.myndighed@vejle.dk]* | |
| ***Opgave*** | ***Ansvarlig for udførsel*** |
| Nødvendig instruktion, information og uddannelse af   * alt fastansat personale * fast personale hos underleverandører samt * ejere * lejere * øvrige brugere, der til daglig færdes i bygningen (f.eks. kantine- og rengøringspersonale)   i brandsikring og evakuering, herunder placering og brugen af brandslukningsmateriel. |  |
| Information af   * brugere/ansatte * beboere   om, hvorledes de skal forholde sig til de brandtekniske installationer |  |
| Relevante driftsmæssige forhold for det aktuelle bygningsafsnit efterleves |  |
| Ophængning af relevante opslag som f.eks.   * brand- og evakueringsinstruks * el-sikkerhedsattest * pladsfordelingsplaner * mv. |  |
| Eftersyn og vedligehold af alle   * installerede brandtekniske installationer * håndildslukkere, * komfortventilationsanlæg * bygningsdele |  |
| Føring af logbøger eller logskemaer vedr. kontrol og eftersyn af   * installerede brandtekniske installationer * håndildslukkere, * komfortventilationsanlæg * bygningsdele |  |
| Instruktion af fremmed (eksternt) personale og håndværkere om relevante brandmæssige forhold i bygningen, herunder ”varmt arbejde” |  |
| Udarbejde og følge procedure ved   * fejl * nedbrud * frakobling   af brandsikringsanlæg (risikostyring) |  |
| Udarbejde tilkaldeprocedurer, således at   * der altid er personer til stede, som kan betjene de brandtekniske installationer   *og/eller*   * der indenfor 1 time kan tilkaldes en person som kan betjene de brandtekniske installationer |  |

1. **EGENKONTROL skemaer**

Skemaerne til egenkontrol er lavet til at sætte kryds ved OK eller fejl. Ved evt. fejl noteres bemærkninger i bemærkningsfeltet.

Øverst står *hvad* der skal kontrolleres. Det kræver *ikke* håndværksmæssig uddannelse at føre kontrollerne.

EGENKONTROL AF **LOGskemaer (logbog)**

|  |
| --- |
| **Årlig kontrol** |
| 1. Alle logskemaer og driftsjournaler gennemgås, for at efterse om der er taget action på alle bemærkninger. Dette kan f.eks. gøres som en del af forberedelsen til et brandsyn. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Placering** | **Kontrol** | **Årligt** |  | **Bemærkninger til fundne fejl (hvor, hvad, hvem udbedrer)** |
|  | OK | |  | | --- | | 1 | |  |  |
| Fejl | |  | | --- | | 1 | |  |
| Dato for kontrol: | |  |  |
| Kvittering for kontrol: | |  |  |

|  |
| --- |
| **Yderligere oplysninger kan findes:** |
| * Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5, kapitel 7: Drift-, kontrol- og vedligehold af brandforhold i og ved bygninger (<https://bygningsreglementet.dk/Tekniske-bestemmelser/05/Vejledninger>) |

EGENKONTROL AF **Passiv Brandsikring** (det har *alle*)

|  |
| --- |
| **Årlig kontrol** |
| 1. Bygningens passive brandsikring skal mindst en gang årligt efterses, hvor følgende synlige og tilgængelige forhold efterses, og eventuelle skader udbedres:    1. Brandsektions- og brandcelleadskillelser, herunder at alle adskillende konstruktioner, installationer og brandtætninger er intakte.    2. Overflader på gulv, væg og loft.    3. Brandmæssig klassificerede vinduespartier.    4. Brandisolering og brandtætninger af kanal og rørføringer.    5. Tagdækning og tagisolering.    6. Branddøre, brandporte og flugtvejsdøre. Dørene og portenes hængsler, ophængningssystem og låsefunktion rengøres og smøres.    7. Branddøre og brandportes selvlukkemekanisme kontrolleres og eventuelt justeres. Kontrollen udføres ved, at døren fra henholdsvis fuld åben stilling og en 30 cm åben stilling slippes og af sig selv lukker helt i, så låseanordning går i indgreb og fastholder døren/porten.    8. Redningsberedskabets brandveje og adgang. Er der f.eks. skiftet nøglesystem og er nøglen i nøgleboksen tillige blevet skiftet. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Placering** | **Kontrol** | **Årligt** |  | **Bemærkninger til fundne fejl (hvor, hvad, hvem udbedrer)** |
|  | OK | |  | | --- | | 1 | |  |  |
| Fejl | |  | | --- | | 1 | |  |
| Dato for kontrol: | |  |  |
| Kvittering for kontrol: | |  |  |
|  | |  |  |

EGENKONTROL AF

**Slangevinde  
OBS: Den halvårlige kontrol gælder kun anvendelseskategori 6, dvs. personer der ikke kan hjælpe sig selv (eks. plejehjem, daginstitution mm.)**

|  |
| --- |
| **Halvårlig kontrol** |
| 1. Det kontrolleres, at:    1. Slangevinder er let tilgængelige og afmærkning med markeringsskilt og instruks er intakt.    2. Slangevinder er intakte og tætte. |

|  |
| --- |
| **Årlig kontrol** |
| Kontrollen udføres i h.t. pkt. 7.6.5.2 i kap. 7. For Vejle Kommunes institutioner foretages kontrollen af Vejle Brandvæsen |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Placering/område** | **Kontrol** | **1. halvår** | **2. halvår** | **Årlig** |  | **Bemærkninger til fundne fejl (hvor, hvad, hvem udbedrer)** |
|  | OK | |  | | --- | | 1 | | |  | | --- | | 1 | | // |  |  |
| Fejl | |  | | --- | | 1 | | |  | | --- | | 1 | | // |  |
|  | OK | |  | | --- | | 1 | | |  | | --- | | 1 | | // |  |
| Fejl | |  | | --- | | 1 | | |  | | --- | | 1 | | // |  |
|  | OK | |  | | --- | | 1 | | |  | | --- | | 1 | | // |  |
| Fejl | |  | | --- | | 1 | | |  | | --- | | 1 | | // |  |
|  | OK | |  | | --- | | 1 | | |  | | --- | | 1 | | // |  |
| Fejl | |  | | --- | | 1 | | |  | | --- | | 1 | | // |  |
|  | OK | |  | | --- | | 1 | | |  | | --- | | 1 | | // |  |
| Fejl | |  | | --- | | 1 | | |  | | --- | | 1 | | // |  |
| Dato for kontrol: | |  |  |  |  |
| Kvittering for kontrol: | |  |  |  |  |

EGENKONTROL AF **Brandtæppe**

|  |
| --- |
| **Årlig kontrol** |
| 1. Det kontrolleres, at:    1. Er brandtæppet udskiftet, hvis det er anvendt til slukning af brand?    2. Er brandtæppet på sin plads?    3. Er piktogram for brugsanvisning samt markeringsskilt intakt? |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Placering/område** | **Kontrol** | **Årlig** |  | **Bemærkninger til fundne fejl (hvor, hvad, hvem udbedrer)** |
|  | OK | |  | | --- | | 1 | |  |  |
| Fejl | |  | | --- | | 1 | |  |
|  | OK | |  | | --- | | 1 | |  |
| Fejl | |  | | --- | | 1 | |  |
|  | OK | |  | | --- | | 1 | |  |
| Fejl | |  | | --- | | 1 | |  |
|  | OK | |  | | --- | | 1 | |  |
| Fejl | |  | | --- | | 1 | |  |  |
|  | OK | |  | | --- | | 1 | |  | **Yderligere oplysninger kan findes:** |
| Fejl | |  | | --- | | 1 | |  | * Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5, kapitel 7: Drift-, kontrol- og vedligehold af brandforhold i og ved bygninger (<https://bygningsreglementet.dk/Tekniske-bestemmelser/05/Vejledninger>) * Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5, kapitel 5 – Brand, Bilag 12 - Præ-accepterede løsninger - Brandtekniske installationer (<https://bygningsreglementet.dk/Tekniske-bestemmelser/05/Vejledninger>) |
| Dato for kontrol: | |  |  |
| Kvittering for kontrol: | |  |  |

EGENKONTROL AF **Røgudluftning**

|  |
| --- |
| **Årlig kontrol** |
| Der udføres kontrol og eftersyn omhandlende som minimum nedenstående punkter. For centrale anlæg bør dette eftersyn foretages af et installationsfirma   1. For manuelt oplukkelige røgudluftningsåbninger åbnes disse, og hængsler, låseanordninger og evt. udvekslingsmekanismer smøres. 2. For røgudluftningsåbninger, der åbnes af fjernbetjente aktuatorer, kontrolleres, at alle røgudluftningsåbninger åbner ved successiv aktivering af alle aktiveringstrykkene. Hængsler og aktiveringsmekanismer smøres. 3. For mekanisk røgudluftning udføres et kontrol- og serviceeftersyn, der som minimum omfatter:    1. Anlægget aktiveres ved successiv aktivering af alle aktiveringstrykkene, og det kontrolleres, om anlægget starter op.    2. Vedligeholdelse i overensstemmelse med leverandørens og producentens installations- og vedligeholdelsesplaner.    3. Nødvendige funktionselementer rengøres og kalibreres, og påkrævede sliddele udskiftes. 4. For alle typer af røgudluftningsanlæg kontrolleres tillige at markering og skiltning er intakt, specielt ved manuelle aktiveringstryk, der bl.a. kan være placeret ved alle adgangsveje til de berørte afsnit. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Placering** | **Kontrol** | **Årligt** |  | **Bemærkninger til fundne fejl (hvor, hvad, hvem udbedrer)** |
|  | OK | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2 | 3 | 4 | |  |  |
| Fejl | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2 | 3 | 4 | |  |
|  | OK | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2 | 3 | 4 | |  |
| Fejl | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2 | 3 | 4 | |  |
|  | OK | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2 | 3 | 4 | |  |
| Fejl | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2 | 3 | 4 | |  |
| Dato for kontrol: | |  |  |
| Kvittering for kontrol: | |  |  |

EGENKONTROL AF **Komfortventilationsanlæg**

|  |
| --- |
| **Årlig kontrol** |
| 1. Funktionskontrol af brand og røgspjæld ved betjeningspanelet jf. DS 428:2019 – 5. udgave. Brandsikring af ventilationsanlæg.   For centrale anlæg bør dette eftersyn foretages af et installationsfirma. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Placering** | **Kontrol** | **Årligt** |  | **Bemærkninger til fundne fejl (hvor, hvad, hvem udbedrer)** |
|  | OK | |  | | --- | | 1 | |  |  |
| Fejl | |  | | --- | | 1 | |  |
|  | OK | |  | | --- | | 1 | |  |
| Fejl | |  | | --- | | 1 | |  |
| Dato for kontrol: | |  |  |
| Kvittering for kontrol: | |  |  |

EGENKONTROL AF

**ABDL – Automatisk branddørslukning**

|  |
| --- |
| **Kvartalsvis kontrol** |
| 1. Det skal mindst en gang i kvartalet kontrolleres, at brandklassificerede døre, porte, lemme el.lign. med ABDL-anlæg lukker korrekt, når dette udløses ved prøveknappen. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Placering/område** | **Kontrol** | **1. kvartal** | **2. kvartal** | **3. kvartal** | **4. kvartal** |  | **Bemærkninger til fundne fejl (hvor, hvad, hvem udbedrer)** |
|  | OK | |  | | --- | | 1 | | |  | | --- | | 1 | | |  | | --- | | 1 | | |  | | --- | | 1 | |  |  |
| Fejl | |  | | --- | | 1 | | |  | | --- | | 1 | | |  | | --- | | 1 | | |  | | --- | | 1 | |  |
|  | OK | |  | | --- | | 1 | | |  | | --- | | 1 | | |  | | --- | | 1 | | |  | | --- | | 1 | |  |
| Fejl | |  | | --- | | 1 | | |  | | --- | | 1 | | |  | | --- | | 1 | | |  | | --- | | 1 | |  |
|  | OK | |  | | --- | | 1 | | |  | | --- | | 1 | | |  | | --- | | 1 | | |  | | --- | | 1 | |  |
| Fejl | |  | | --- | | 1 | | |  | | --- | | 1 | | |  | | --- | | 1 | | |  | | --- | | 1 | |  |
|  | OK | |  | | --- | | 1 | | |  | | --- | | 1 | | |  | | --- | | 1 | | |  | | --- | | 1 | |  |
| Fejl | |  | | --- | | 1 | | |  | | --- | | 1 | | |  | | --- | | 1 | | |  | | --- | | 1 | |  |
|  | OK | |  | | --- | | 1 | | |  | | --- | | 1 | | |  | | --- | | 1 | | |  | | --- | | 1 | |  |
| Fejl | |  | | --- | | 1 | | |  | | --- | | 1 | | |  | | --- | | 1 | | |  | | --- | | 1 | |  |
| Dato for kontrol: | |  |  |  |  |  |
| Kvittering for kontrol: | |  |  |  |  |  |

EGENKONTROL AF **ABA – Automatisk Brandalarmeringsanlæg**

|  |
| --- |
| **Månedlig kontrol** |
| 1. Centralskabet efterses: Alle systemdele er tilkoblet og kun aftale enheder er frakoblet.   Evt. længerevarende fejlmeddelelser er under udbedring, samt at forsikringsselskabet er informeret herom.  Redningsberedskabets adgang til AB-centralen er som angivet i aftalen om alarmoverførelsen. F.eks. hvis låse er skiftet ud, skal redningsberedskabet kontaktes for ilægning af ny nøgle i nøgleboks. |

|  |
| --- |
| **Kontrol i interval jævnfør tilslutningsaftalen** |
| Alarmoverførslen til Brandvæsenets Vagtcentral (+45 7023 6061) afprøves iht. tilslutningsbetingelserne. Afprøvningen registreres i anlæggets logbog/driftsjournal. |

|  |
| --- |
| **Kvartalsvis kontrol** |
| 1. Funktionen af varslingsanlægget afprøves sammen med ABA-anlægget. Afprøvningen foretages uden for normal brugstid, og personer, der er til stede i bygningerne, skal på forhånd gøres opmærksom på, at der er tale om en afprøvning. Bed evt. jeres installatør vise hvordan man kan starte varslingen. 2. Funktionen af ABDL-dørene afprøves sammen med ABA-anlægget. Afprøvningen foretages uden for normal brugstid, og personer, der er til stede i bygningerne, skal på forhånd gøres opmærksom på, at der er tale om en afprøvning. |

|  |
| --- |
| **Årlig kontrol** |
| 1. I forbindelse med det årlige eftersyn skal driftsansvarlige kontrollere følgende:    1. Samtlige alarmtryk er ubeskadigede    2. At der under og omkring detektorer der det nødvendige frirum for korrekt funktion.    3. At der ikke er sket bygningsmæssige eller anvendelsesmæssige ændringer, der har indflydelse på anlæggets funktion. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Placering** | **Kontrol** | **Jan** | **Feb** | **Mar** | **Apr** | **Maj** | **Jun** | **Jul** | **Aug** | **Sep** | **Okt** | **Nov** | **Dec** | **1. kv.** | **2. kv.** | **3. kv.** | **4. kv.** | **Årlig** |
|  | OK | |  | | --- | | 1 | | |  | | --- | | 1 | | |  | | --- | | 1 | | |  | | --- | | 1 | | |  | | --- | | 1 | | |  | | --- | | 1 | | |  | | --- | | 1 | | |  | | --- | | 1 | | |  | | --- | | 1 | | |  | | --- | | 1 | | |  | | --- | | 1 | | |  | | --- | | 1 | | |  |  | | --- | --- | | 1 | 2 | | |  |  | | --- | --- | | 1 | 2 | | |  |  | | --- | --- | | 1 | 2 | | |  |  | | --- | --- | | 1 | 2 | | |  | | --- | | 1 | |
| Fejl | |  | | --- | | 1 | | |  | | --- | | 1 | | |  | | --- | | 1 | | |  | | --- | | 1 | | |  | | --- | | 1 | | |  | | --- | | 1 | | |  | | --- | | 1 | | |  | | --- | | 1 | | |  | | --- | | 1 | | |  | | --- | | 1 | | |  | | --- | | 1 | | |  | | --- | | 1 | | |  |  | | --- | --- | | 1 | 2 | | |  |  | | --- | --- | | 1 | 2 | | |  |  | | --- | --- | | 1 | 2 | | |  |  | | --- | --- | | 1 | 2 | | |  | | --- | | 1 | |
|  | OK | |  | | --- | | 1 | | |  | | --- | | 1 | | |  | | --- | | 1 | | |  | | --- | | 1 | | |  | | --- | | 1 | | |  | | --- | | 1 | | |  | | --- | | 1 | | |  | | --- | | 1 | | |  | | --- | | 1 | | |  | | --- | | 1 | | |  | | --- | | 1 | | |  | | --- | | 1 | | |  |  | | --- | --- | | 1 | 2 | | |  |  | | --- | --- | | 1 | 2 | | |  |  | | --- | --- | | 1 | 2 | | |  |  | | --- | --- | | 1 | 2 | | |  | | --- | | 1 | |
| Fejl | |  | | --- | | 1 | | |  | | --- | | 1 | | |  | | --- | | 1 | | |  | | --- | | 1 | | |  | | --- | | 1 | | |  | | --- | | 1 | | |  | | --- | | 1 | | |  | | --- | | 1 | | |  | | --- | | 1 | | |  | | --- | | 1 | | |  | | --- | | 1 | | |  | | --- | | 1 | | |  |  | | --- | --- | | 1 | 2 | | |  |  | | --- | --- | | 1 | 2 | | |  |  | | --- | --- | | 1 | 2 | | |  |  | | --- | --- | | 1 | 2 | | |  | | --- | | 1 | |
| Dato for kontrol: | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kvittering for kontrol: | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Bemærkninger til fundne fejl (hvor, hvad, hvem udbedrer)** |
|  |

EGENKONTROL AF **FLUGTVEJS- OG PANIKBELYSNING**

|  |
| --- |
| **Månedlig kontrol** |
| 1. Det kontrolleres, at samtlige flugtvejsarmaturer er funktionsduelige. |

|  |
| --- |
| **Halvårlig kontrol** |
| 1. Det kontrolleres, at flugtvejs-og panikbelysningen ved strømafbrydelse automatisk skifter over på den sekundære strømforsyning, enten batteri back-up eller sekundær strømforsyning for anlæg med dobbelt strømforsyning. 2. Strømforsyningen til normalbelysningen afbrydes, og det kontrolleres, om flugtvejs- og panikbelysning har den krævede backupfunktion med strømafbrydelse i den krævede tid. For decentrale anlæg skal samtlige armaturer kontrolleres. 3. Ved kontrolpanelet for flugtvejs- og panikbelysning, skal der være ophængt en instruks med udførlig vejledning i flugtvejs- og panikbelysningens betjening og afprøvning. Instruksen skal indikere hvilke grupper, der skal afbrydes for kontrol af back-up funktionen. Tillige skal de enkelte afbrydere i el-tavlerne for kontrol af denne backup funktion være markeret. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Placering/område** | **Kontrol** | **Jan** | **Feb** | **Mar** | **Apr** | **Maj** | **Jun** | **Jul** | **Aug** | **Sep** | **Okt** | **Nov** | **Dec** | **1. halvår** | **2. halvår** |
|  | OK | |  | | --- | | 1 | | |  | | --- | | 1 | | |  | | --- | | 1 | | |  | | --- | | 1 | | |  | | --- | | 1 | | |  | | --- | | 1 | | |  | | --- | | 1 | | |  | | --- | | 1 | | |  | | --- | | 1 | | |  | | --- | | 1 | | |  | | --- | | 1 | | |  | | --- | | 1 | | |  |  |  | | --- | --- | --- | | 1 | 2 | 3 | | |  |  |  | | --- | --- | --- | | 1 | 2 | 3 | |
| Fejl | |  | | --- | | 1 | | |  | | --- | | 1 | | |  | | --- | | 1 | | |  | | --- | | 1 | | |  | | --- | | 1 | | |  | | --- | | 1 | | |  | | --- | | 1 | | |  | | --- | | 1 | | |  | | --- | | 1 | | |  | | --- | | 1 | | |  | | --- | | 1 | | |  | | --- | | 1 | | |  |  |  | | --- | --- | --- | | 1 | 2 | 3 | | |  |  |  | | --- | --- | --- | | 1 | 2 | 3 | |
|  | OK | |  | | --- | | 1 | | |  | | --- | | 1 | | |  | | --- | | 1 | | |  | | --- | | 1 | | |  | | --- | | 1 | | |  | | --- | | 1 | | |  | | --- | | 1 | | |  | | --- | | 1 | | |  | | --- | | 1 | | |  | | --- | | 1 | | |  | | --- | | 1 | | |  | | --- | | 1 | | |  |  |  | | --- | --- | --- | | 1 | 2 | 3 | | |  |  |  | | --- | --- | --- | | 1 | 2 | 3 | |
| Fejl | |  | | --- | | 1 | | |  | | --- | | 1 | | |  | | --- | | 1 | | |  | | --- | | 1 | | |  | | --- | | 1 | | |  | | --- | | 1 | | |  | | --- | | 1 | | |  | | --- | | 1 | | |  | | --- | | 1 | | |  | | --- | | 1 | | |  | | --- | | 1 | | |  | | --- | | 1 | | |  |  |  | | --- | --- | --- | | 1 | 2 | 3 | | |  |  |  | | --- | --- | --- | | 1 | 2 | 3 | |
|  | OK | |  | | --- | | 1 | | |  | | --- | | 1 | | |  | | --- | | 1 | | |  | | --- | | 1 | | |  | | --- | | 1 | | |  | | --- | | 1 | | |  | | --- | | 1 | | |  | | --- | | 1 | | |  | | --- | | 1 | | |  | | --- | | 1 | | |  | | --- | | 1 | | |  | | --- | | 1 | | |  |  |  | | --- | --- | --- | | 1 | 2 | 3 | | |  |  |  | | --- | --- | --- | | 1 | 2 | 3 | |
| Fejl | |  | | --- | | 1 | | |  | | --- | | 1 | | |  | | --- | | 1 | | |  | | --- | | 1 | | |  | | --- | | 1 | | |  | | --- | | 1 | | |  | | --- | | 1 | | |  | | --- | | 1 | | |  | | --- | | 1 | | |  | | --- | | 1 | | |  | | --- | | 1 | | |  | | --- | | 1 | | |  |  |  | | --- | --- | --- | | 1 | 2 | 3 | | |  |  |  | | --- | --- | --- | | 1 | 2 | 3 | |
|  | OK | |  | | --- | | 1 | | |  | | --- | | 1 | | |  | | --- | | 1 | | |  | | --- | | 1 | | |  | | --- | | 1 | | |  | | --- | | 1 | | |  | | --- | | 1 | | |  | | --- | | 1 | | |  | | --- | | 1 | | |  | | --- | | 1 | | |  | | --- | | 1 | | |  | | --- | | 1 | | |  |  |  | | --- | --- | --- | | 1 | 2 | 3 | | |  |  |  | | --- | --- | --- | | 1 | 2 | 3 | |
| Fejl | |  | | --- | | 1 | | |  | | --- | | 1 | | |  | | --- | | 1 | | |  | | --- | | 1 | | |  | | --- | | 1 | | |  | | --- | | 1 | | |  | | --- | | 1 | | |  | | --- | | 1 | | |  | | --- | | 1 | | |  | | --- | | 1 | | |  | | --- | | 1 | | |  | | --- | | 1 | | |  |  |  | | --- | --- | --- | | 1 | 2 | 3 | | |  |  |  | | --- | --- | --- | | 1 | 2 | 3 | |
|  | OK | |  | | --- | | 1 | | |  | | --- | | 1 | | |  | | --- | | 1 | | |  | | --- | | 1 | | |  | | --- | | 1 | | |  | | --- | | 1 | | |  | | --- | | 1 | | |  | | --- | | 1 | | |  | | --- | | 1 | | |  | | --- | | 1 | | |  | | --- | | 1 | | |  | | --- | | 1 | | |  |  |  | | --- | --- | --- | | 1 | 2 | 3 | | |  |  |  | | --- | --- | --- | | 1 | 2 | 3 | |
| Fejl | |  | | --- | | 1 | | |  | | --- | | 1 | | |  | | --- | | 1 | | |  | | --- | | 1 | | |  | | --- | | 1 | | |  | | --- | | 1 | | |  | | --- | | 1 | | |  | | --- | | 1 | | |  | | --- | | 1 | | |  | | --- | | 1 | | |  | | --- | | 1 | | |  | | --- | | 1 | | |  |  |  | | --- | --- | --- | | 1 | 2 | 3 | | |  |  |  | | --- | --- | --- | | 1 | 2 | 3 | |
| Dato for kontrol: | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kvittering for kontrol: | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Bemærkninger til fundne fejl (hvor, hvad, hvem udbedrer)** |
|  |

EGENKONTROL AF **STIGRØR**

|  |
| --- |
| **Halvårligt kontrol** |
| 1. Det efterses, at samtlige udtagsventiler er lukket og slutdæksler er påmonteret. Er slutdæksel fjernet eller udtagsventil åben, kontrolleres stigrørstilslutningen tillige for evt. fremmedlegemer. |

|  |
| --- |
| **Årlig kontrol** |
| 1. Ved et årligt eftersyn testes eller kontrollers som minimum:    1. At der ingen beskadigelser er i hele stigrørets længde.    2. Samtlige udtagsventiler funktionsafprøves ved at åbne og lukke dem. Ventilerne smøres om nødvendigt.    3. At alle slutdæksler er uden beskadigelser og fastgjort med kæde.    4. At pakninger ikke er mørnet eller beskadiget.    5. At markering og skiltning er intakt og rengjort.    6. Kontrol af en evt. aflåsningsmekanisme, herunder rengøring og smøring om nødvendigt.    7. For stigrør med ventilovervågning testes denne. |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Placering/område** | **Kontrol** | **1. halvår** | **2. halvår** | **Årlig** |  | **Bemærkninger til fundne fejl (hvor, hvad, hvem udbedrer)** |
|  | OK | |  | | --- | | 1 | | |  | | --- | | 1 | | |  | | --- | | 1 | |  |  |
| Fejl | |  | | --- | | 1 | | |  | | --- | | 1 | | |  | | --- | | 1 | |  |
|  | OK | |  | | --- | | 1 | | |  | | --- | | 1 | | |  | | --- | | 1 | |  |
| Fejl | |  | | --- | | 1 | | |  | | --- | | 1 | | |  | | --- | | 1 | |  |
|  | OK | |  | | --- | | 1 | | |  | | --- | | 1 | | |  | | --- | | 1 | |  |
| Fejl | |  | | --- | | 1 | | |  | | --- | | 1 | | |  | | --- | | 1 | |  |
|  | OK | |  | | --- | | 1 | | |  | | --- | | 1 | | |  | | --- | | 1 | |  |
| Fejl | |  | | --- | | 1 | | |  | | --- | | 1 | | |  | | --- | | 1 | |  |
| Dato for kontrol: | |  |  |  |  |
| Kvittering for kontrol: | |  |  |  |  |

EGENKONTROL AF **Varslingsanlæg**

|  |
| --- |
| **Kvartals kontrol** |
| 1. Funktionen af varslingsanlægget afprøves. Afprøvningen foretages uden for normal brugstid, og personer, der er til stede i lokalerne, skal på forhånd gøres opmærksom på, at der er tale om en afprøvning. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Placering** | **Kontrol** | **1. kvartal** | **2. kvartal** | **3. kvartal** | **4. kvartal** |  | **Bemærkninger til fundne fejl (hvor, hvad, hvem udbedrer)** |
|  | OK | |  | | --- | | 1 | | |  | | --- | | 1 | | |  | | --- | | 1 | | |  | | --- | | 1 | |  |  |
| Fejl | |  | | --- | | 1 | | |  | | --- | | 1 | | |  | | --- | | 1 | | |  | | --- | | 1 | |  |
| Dato for kontrol: | |  |  |  |  |  |
| Kvittering for kontrol: | |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |

1. **Ekstern kontrol - overblik**

De eksterne kontroller er når autoriserede eller akkrediterede virksomheder iflg. bygningsreglementet *skal* komme og tilse jeres brandtekniske installationer.

De eksterne kontrollanter udfører altid dokumentation (logbog) for deres virke. Du kan for overblikket bruge følgende sider til at holde styr på dine eksterne kontroller. Nogle vælger blot at vedlægge kvitteringer for eksterne kontroller eller have en mappe til disse elektronisk. Der er som med egenkontroller ikke formkrav til logbogens udførelse. Efter skemaerne findes et forslag til en samlet oversigt over kontaktpersoner til service af brandtekniske installationer.







**EKSTERNE KONTROLLER**



**OVERSIGT OVER EKSTERN KONTROL**

AF BRANDTEKNISKE INSTALLATIONER OG –BYGNINGSDELE

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BILAG** | **INSTALLATION/**  **BYGNINGSDEL** | | **TERMIN FOR KONTROL** | | | | | | | **PLANLÆGNING** | |
| *Årlig* | *Hvert 2. år* | *Hvert 4. år* | *Hvert 5. år* | | *Hvert 10. år* | |
| 7.x | Systemintegrationstest | | AV\* |  |  |  | |  | | *Januar* | |
| 7.x | Elsikkerhedsattest | |  | I |  |  | |  | | *Januar – ulige år* | |
| 7.x | Varslingsanlæg | |  | I |  |  | |  | | *Januar – ulige år* | |
|  |  | AV\* |  | |  | | *Osv.* | |
| 7.x | Flugtvejs- og panikbelysning | |  | I |  |  | |  | |  | |
|  |  | AV\* |  | |  | |  | |
| 7.x | Slangevindere | |  |  |  | I | |  | |  | |
| 7.x | Håndildslukkere | | I |  |  | I | | I | |  | |
| 7.x | ABDL-anlæg | |  | I |  |  | |  | |  | |
| 7.x | Automatisk brandalarmanlæg | | I |  |  |  | |  | |  | |
| AV |  |  |  | |  | |  | |
| 7.x | Sprinkleranlæg | | I |  |  | I | | I | |  | |
| AV |  |  |  | |  | |  | |
| 7.x | Automatisk brandventilationsanlæg | | I |  |  |  | |  | |  | |
| AV\* |  |  |  | |  | |  | |
| 7.x | Stigrør | |  |  |  |  | | I | |  | |
|  |  |  |  |  |  | |  | |  | |
| I | Autoriseret elinstallatørvirksomhed, installationsfirma eller certificeret firma | | | | | | | | | | |  |
| AV | Akkrediteret virksomhed i henhold til DS/EN ISO 17020 – Overensstemmelsesvurdering – Krav til forskellige typer inspektionsorganer | | | | | | | | | | |  |
|  | Eksisterende anlæg, hvor inspektion/systemintegrationstest af akkrediteret virksomhed ikke tidligere har været et krav, bliver ikke omfattet af krav om inspektion/systemintegrationstest. | | | | | | | | | | |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| EKSTERN KONTROL AF  **HÅNDILDSLUKKERE** (Vejle Brandvæsen kontrollerer kommunens håndildslukkere) | | |
| **KONTAKTPERSON(ER)** | | |
| firma | *Firma* | Vejle Brandvæsen |
| *”Kontaktperson”* | Vejle Brandvæsen, ”Salg & Service” |
| *Telefonnummer* | 7681 0800 |

EKSTERN KONTROL AF   
**SLANGEVINDERE  
(Vejle Brandvæsen kontrollerer kommunens slangevindere)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **KONTAKTPERSON(ER)** | | |
| firma | *Firma* | Vejle Brandvæsen |
| *”Kontaktperson”* | Vejle Brandvæsen, ”Salg & Service” |
| *Telefonnummer* | 7681 0800 |

EKSTERN KONTROL AF   
**ABDL-anlæg**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **KONTAKTPERSON(ER)** | | |
| Autoriseret el-installatør | *Firma* |  |
| *”Kontaktperson”* |  |
| *Telefonnummer* |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **2-ÅRIGT SERVICEEFTERSYN** | |
| 1 | ABDL-anlæg skal hvert andet år efterses og vedligeholdes af en autoriseret elinstallatørvirksomhed.  Eftersynet omfatter som minimum:   * Vedligeholdelse i overensstemmelse med leverandørens og producentens installations- og   vedligeholdelsesplaner.   * Anlægget efterses og kontrolleres for at sikre, at det er fuldt funktionsdueligt. * Nødvendige funktionselementer rengøres og kalibreres, og påkrævede sliddele udskiftes. * At der ikke er sket bygningsmæssige eller anvendelsesmæssige ændringer, der har indflydelse på anlæggets funktion.   ***Bemærk:*** *For forsamlingslokaleafsnit indrettet til mere end 150 personer skal elinstallationerne hvert andet år kontrolleres af en autoriseret elinstallatørvirksomhed, og elsikkerhedsattesten skal fornyes.* ***Dette eftersyn dækker også ABDL-anlæg.*** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Dato for serviceeftersyn* | *Serviceeftersyn foretaget af* | *Firmanavn/stempel* |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| EKSTERN KONTROL AF  **AUTOMATISK BRANDALARMANLÆG (ABA)** | | |
| **KONTAKTPERSON(ER)** | | |
| Installationsfirma | *Firma* |  |
| *Kontaktperson* |  |
| *Mobilnummer* |  |
| Akkrediteret inspektionsfirma | *Firma* |  |
| *Kontaktperson* |  |
| *Mobilnummer* |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ÅRLIGT SERVICEEFTERSYN** | | | |
| 1 | Det samlede ABA-anlæg skal årligt gennemgå et serviceeftersyn, hvor det sikres, at anlægget har den tiltænkte funktion i henhold til dokumentationen for anlægget.  Der skal udføres et serviceeftersyn af et ABA-installationsfirma, der som minimum omfatter:   * Vedligeholdelse i overensstemmelse med leverandørens og producentens installations- og vedligeholdelsesplaner. * Anlægget efterses og kontrolleres for at sikre, at det er fuldt funktionsdueligt svarende til en akkrediteret funktionstest. * Nødvendige funktionselementer rengøres og kalibreres, og påkrævede sliddele udskiftes. * O-planer kontrolleres. * Anlægget serviceres med henblik på sammenkoblede tilstødende brandtekniske installationer, så samspillet med disse er intakt.   Serviceeftersyn kan udføres successivt som stikprøvekontrol, så hele anlægget over en 3-årig periode vil blive efterset og kontrolleret. | | |
| *Dato for serviceeftersyn* | | *Serviceeftersyn foretaget af* | *Firmanavn/stempel* |
|  | |  |  |
| 2 | Den driftsansvarlige skal i forbindelse med det årlige serviceeftersyn udføre visuel kontrol af følgende:   * At samtlige alarmtryk er ubeskadigede og tilgængelige. * At der under og omkring detektorer er det nødvendige frie rum for korrekt funktion. * At der ikke er sket bygningsmæssige eller anvendelsesmæssige ændringer, der har indflydelse på anlæggets funktion. | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **ÅRLIG AKKREDITERET INSPEKTION** | |
| 1 | For anlægget skal der årligt foretages en funktionsafprøvning af et akkrediteret inspektionsorgan, som er akkrediteret til inspektion af ABA-anlæg iht. den projekteringsstandard, anlægget er udført efter.  Det skal af ABA-anlæggets centralskab tydeligt fremgå med mærkning, hvornår anlægget senest er funktionsafprøvet samt resultatet med eventuelle fejl/anmærkninger, og hvornår disse senest skal være rettet.  Inspektionen dokumenteres med en inspektionsrapport. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| EKSTERN KONTROL AF  **VARSLINGSANLÆG** | | |
| **KONTAKTPERSON(ER)** | | |
| Autoriseret elinstallationsfirma | *Firma* |  |
| *Kontaktperson* |  |
| *Mobilnummer* |  |
| Akkrediteret inspektionsfirma | *Firma* |  |
| *Kontaktperson* |  |
| *Mobilnummer* |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **2. ÅRIG SERVICEEFTERSYN** | |
| 1 | Varslingsanlæg skal hvert 2. år efterses og vedligeholdes af en autoriseret elinstallatørvirksomhed.  Eftersynet omfatter som minimum:   * Vedligeholdelse i overensstemmelse med leverandørens og producentens installations- og * vedligeholdelsesplaner. * Nødvendige funktionselementer rengøres og kalibreres, og påkrævede sliddele udskiftes. * Lydtrykket skal kontrolleres og være som angivet i brandstrategien dog mindst 75 dB(A). * I sekundære rum som toiletter, depoter, arkivrum og andre rum, der kun benyttet til kortvarigt * ophold, at lydtrykket mindst er 65 dB(A). * For taleforståelighed skal STIPA-værdien være mindst 0,5. For trapperum og andre lydmæssige hårde rum kan der dog i brandstrategirapport være accepteret lempeligere krav. * Samtlige anlægskomponenter er ubeskadiget og tilgængelige. (varslingstryk, lydgiver og * centraludstyr). * At varslingsanlægget aktiverer evt. afledede sikringsanlæg som:   + Almenbelysningen tændes.   + Musikken frakobles.   Serviceeftersyn kan udføres successivt som stikprøvekontrol, så hele anlægget over en 6-årig periode vil  blive efterset og kontrolleret.  *For forsamlingslokaleafsnit indrettet til mere end 150 personer skal elinstallationerne hvert andet år*  *kontrolleres af en autoriseret elinstallatørvirksomhed, og elsikkerhedsattesten skal fornyes. Dette eftersyn dækker også varslingsanlægget.* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Dato for serviceeftersyn* | *Serviceeftersyn foretaget af* | *Firmanavn/stempel* |
|  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **4. ÅRIG AKKREDITERET INSPEKTION** | |
| 1 | For anlægget skal der hvert fjerde år foretages en funktionsafprøvning af et akkrediteret inspektionsorgan, som er akkrediteret til inspektion af varslingsanlæg iht. den projekteringsstandard, anlægget er udført efter.  Inspektionen dokumenteres med en inspektionsrapport.  *Eksisterende anlæg, hvor akkrediteret inspektion ikke tidligere har været et krav, bliver ikke omfattet af krav om inspektion* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| EKSTERN KONTROL AF  **AUTOMATISK BRANDVENTILATIONSANLÆG** | | |
| **KONTAKTPERSON(ER)** | | |
| installationsfirma | *Firma* |  |
| *Kontaktperson* |  |
| *Mobilnummer* |  |
| Akkrediteret inspektionsfirma | *Firma* |  |
| *Kontaktperson* |  |
| *Mobilnummer* |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **ÅRLIGT SERVICEEFTERSYN** | |
| 1 | Der skal udføres et serviceeftersyn af et installationsfirma for ABV-anlæg, der som minimum omfatter:   * Vedligeholdelse i overensstemmelse med leverandørens og producentens installations- og   vedligeholdelsesplaner.   * Anlægget efterses og kontrolleres for at sikre, at det er fuldt funktionsdueligt svarende til en   akkrediteret funktionstest.   * Nødvendige funktionselementer rengøres og kalibreres, og påkrævede sliddele udskiftes.   For selvstændigt ABV-anlæg, der ikke aktiveres af et ABA-anlæg, udføres tillige i forbindelse med det årlige serviceeftersyn et funktionseftersyn, hvor følgende kontrolleres:   * At samtlige aktiveringstryk er ubeskadigede og tilgængelige. * At der under og omkring detektorer er det nødvendige frie rum for korrekt funktion. * At anlæggets detektorer er ubeskadigede. * At der ikke er sket bygningsmæssige eller anvendelsesmæssige ændringer, der har indflydelse på anlæggets funktion.   Serviceeftersyn og funktionseftersyn kan udføres successivt som stikprøvekontrol af de enkelte  funktionsdele, så hele anlægget over en 3-årig periode vil blive efterset og kontrolleret. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Dato for serviceeftersyn* | *Serviceeftersyn foretaget af* | *Firmanavn/stempel* |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| EKSTERN KONTROL AF  **FLUGTVEJS- OG PANIKBELYSNING** | | |
| **KONTAKTPERSON(ER)** | | |
| Autoriseret elinstallationsfirma | *Firma* |  |
| *Kontaktperson* |  |
| *Mobilnummer* |  |
| Akkrediteret inspektionsfirma | *Firma* |  |
| *Kontaktperson* |  |
| *Mobilnummer* |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **2. ÅRIG SERVICEEFTERSYN** | |
| 1 | Flugtvejs og panikbelysning skal hvert andet år efterses og vedligeholdes af en autoriseret  elinstallatørvirksomhed.  Ved eftersynet skal det dokumenteres, at panikbelysningen har en belysningsstyrke af mindst 1,0 lux på  gulvet i flugtveje og i lokaler beregnet til mere end 150 personer, samt at back-up funktionen af  strømforsyningen har den krævet kapacitet.  Serviceeftersyn kan udføres successivt som stikprøvekontrol af de enkelte enheder, så hele anlægget over  en 6-årig periode vil blive efterset og kontrolleret.  *For forsamlingslokaleafsnit indrettet til mere end 150 personer skal elinstallationerne hvert andet år*  *kontrolleres af en autoriseret elinstallatørvirksomhed, og elsikkerhedsattesten skal fornyes. Dette eftersyn dækker også flugtvejs- og panikbelysningen.* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Dato for serviceeftersyn* | *Serviceeftersyn foretaget af* | *Firmanavn/stempel* |
|  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **4. ÅRIG AKKREDITERET INSPEKTION** | |
| 1 | For anlægget skal der hvert fjerde år foretages en funktionsafprøvning af et akkrediteret inspektionsorgan, som er akkrediteret til inspektion af flugtvejs- og panikbelysning iht. den projekteringsstandard, anlægget er udført efter.  Inspektionen dokumenteres med en inspektionsrapport.  *Eksisterende anlæg, hvor akkrediteret inspektion ikke tidligere har været et krav, bliver ikke omfattet af krav om inspektion* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| EKSTERN KONTROL AF  **AUTOMATISK SPRINKLERANLÆG** | | |
| **KONTAKTPERSON(ER)** | | |
| Installationsfirma | *Firma* |  |
| *Kontaktperson* |  |
| *Mobilnummer* |  |
| Akkrediteret inspektionsfirma | *Firma* |  |
| *Kontaktperson* |  |
| *Mobilnummer* |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **ÅRLIGT SERVICEEFTERSYN** | |
| 1 | Sprinkleranlægget skal årligt gennemgå et serviceeftersyn, hvor det sikres, at anlægget har den tiltænkte funktion i henhold til dokumentationen for anlægget.   * Der skal udføres et serviceeftersyn af et sprinklerinstallationsfirma, der som minimum omfatter: * Vedligeholdelse i overensstemmelse med leverandørens og producentens installations- og   vedligeholdelsesplaner.   * Anlægget efterses og kontrolleres for at sikre, at det er fuldt funktionsdueligt svarende til en   akkrediteret funktionstest.   * Nødvendige funktionselementer rengøres og kalibreres, og påkrævede sliddele udskiftes. * O-planer kontrolleres. * For anlæg, der aktiverer varslingsanlæg, og hvor der ikke er installeret et ABA-anlæg, skal   signalforbindelsen til varslingsanlægget kontrolleres og afprøves.  I forbindelse med det årlige serviceeftersyn udføres kontrol af følgende:   * At der under og omkring sprinklerhovederne er det nødvendige frie rum for korrekt funktion, og   sprinklerhovederne er ubeskadigede.   * At der ikke er sket bygningsmæssige eller anvendelsesmæssige ændringer, der har indflydelse på anlæggets funktion.   Serviceeftersyn kan udføres successivt stikprøvekontrol, så hele anlægget over en 3-årig periode vil blive efterset og kontrolleret. |
| **5 ÅRLIG INSPEKTION AF TRYKTANKE** | |
| 1 | Tryktanke skal inspiceres i overensstemmelse med projekteringsstandarden for anlægget, dog mindst hvert 5. år |
| **10 ÅRLIG INSPEKTION AF RESERVOIR** | |
| 1 | Reservoir skal inspiceres i overensstemmelse med projekteringsstandarden for anlægget, dog mindst hvert 10. år |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Dato for og type af serviceeftersyn* | *Serviceeftersyn foretaget af* | *Firmanavn/stempel* |
|  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **ÅRLIG AKKREDITERET INSPEKTION** | |
| 1 | For anlægget skal der årligt foretages en funktionsafprøvning af et akkrediteret inspektionsorgan, som er  akkrediteret til inspektion af sprinkleranlæg iht. den projekteringsstandard, som anlægget er udført efter  Inspektionen dokumenteres med en inspektionsrapport. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| EKSTERN KONTROL AF  **STIGRØR** | | |
| **KONTAKTPERSON(ER)** | | |
| VVS-installationsfirma | *Firma* |  |
| *Kontaktperson* |  |
| *Mobilnummer* |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **10 ÅRLIGT SERVICEEFTERSYN** | |
| 1 | Et 10-årigt serviceeftersyn skal udføres at en autoriseret VVS-installatørvirksomhed, og omfatter som  minimum:   * Samtlige udtagsventiler smøres. * Der foretages en trykprøvning af stigrøret. Røret trykprøves til et tryk som defineret for stigrør, dog mindst 16 bar\* * Indvendig visuel inspektion evt. med kamera.   *\*For bygninger med gulv i øverste etage op til 45 m over terræn og ned til 1 etage under terræn skal*  *stigrørsinstallationen designes og trykprøves for et overtryk på 16 bar målt ved stigrørsindløb i*  *terrænniveau. For tæthedstest skal dette tryk fastholdes i mindst 10 min. uden tryktab.*  *Stigrøret skal dimensioneres med et tryktab pga. friktion på højst 0,8 bar, ved en vandføring på 600*  *l/min., svarende til 200 l/min. ved hver af de 3 yderste stigrørsudtag.*  *Ved højere bygninger eller ved mere end én etage under terræn skal det eksakte maksimale tryk i*  *installationen beregnes inkl. en passende sikkerhedsfaktor, og stigrørsinstallationen skal designes og*  *trykprøves ud fra dette.* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Dato for serviceeftersyn* | *Serviceeftersyn foretaget af* | *Firmanavn/stempel* |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| EKSTERN KONTROL AF  **SYSTEMINTEGRATIONSTEST** | | |
| **KONTAKTPERSON(ER)** | | |
| Systemintegrationstest  Akkrediteret inspek-tionsfirma | *Firma* |  |
| *Kontaktperson* |  |
| *Mobilnummer* |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **ÅRLIG AKKREDITERET INSPEKTION** | |
| 1 | Der skal udføres systemintegrationstest med et interval på 1 år, som højst må overskrides med 1 måned.  Systemintegrationstesten skal foretages i overensstemmelse med det akkrediteret inspektionsorgans  retningslinjer herfor samt betingelser og forudsætninger, som betinget eller forudsat i bygningsafsnittets  brandstrategi, udarbejdet af den certificerede rådgiver.  Den akkrediterede virksomhed fremsender en rapport over systemintegrationstesten til bygningsejer.  Bygningsejer er derefter forpligtiget til at udbedre evt. fejl og mangler i overensstemmelse med de angivne terminer i rapporten.  *Eksisterende anlæg, hvor systemintegrationstest udført af akkrediteret virksomhed ikke tidligere har været et krav, bliver ikke omfattet af krav om systemintegrationstest* |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **KONTAKTPERSONER VEDR. SERVICE**  **AF BRANDTEKNISKE INSTALLATIONER** | | | | |
| **KONTAKTOPLYSNINGER** | | | | |
| **Sprinkleranlæg** | Service | Firmanavn |  |
| Kontaktperson |  |
| Telefonnummer |  |
| Adresse |  |
| Mailadresse |  |
| Inspektion | Firmanavn |  |
| Kontaktperson |  |
| Telefonnummer |  |
| Adresse |  |
| Mailadresse |  |
| **Automatisk brandalarmanlæg** | Service | Firmanavn |  |
| Kontaktperson |  |
| Telefonnummer |  |
| Adresse |  |
| Mailadresse |  |
| Inspektion | Firmanavn |  |
| Kontaktperson |  |
| Telefonnummer |  |
| Adresse |  |
| Mailadresse |  |
| **Automatisk varslingsanlæg** | Service | Firmanavn |  |
| Kontaktperson |  |
| Telefonnummer |  |
| Adresse |  |
| Mailadresse |  |
| **Automatisk brandventilationsanlæg** | Service | Firmanavn |  |
| Kontaktperson |  |
| Telefonnummer |  |
| Adresse |  |
| Mailadresse |  |
| **Slangevindere** | Service | Firmanavn |  |
| Kontaktperson |  |
| Telefonnummer |  |
| Adresse |  |
| Mailadresse |  |
| **Automatisk branddørslukningssystem** | Service | Firmanavn |  |
| Kontaktperson |  |
| Telefonnummer |  |
| Adresse |  |
| Mailadresse |  |
| **Ventilationsanlæg** | Service | Firmanavn |  |
| Kontaktperson |  |
| Telefonnummer |  |
| Adresse |  |
| Mailadresse |  |
| **Røgudluftningssystem i trapperum** | Service | Firmanavn |  |
| Kontaktperson |  |
| Telefonnummer |  |
| Adresse |  |
| Mailadresse |  |

**Bilag**

1. Action Card - ABA-anlæg fejl/nedbrud i forsamlingslokale
2. Aftale vedrørende varmt arbejde
3. Uddannelse af personale
4. Udarbejdelse af ordensregler



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Bilag A): Action Card  **ABA-anlæg fejl/nedbrud i forsamlingslokale**  [Actioncard tilrettes aktuelle forhold] | | |
| **1. Tilkald af driftsansvarlig** | | |
| Ved fejl/nedbrud skal driftsansvarlig tilkaldes mhp. at udbedre fejlen:  Navn  Telefonnummer 88 88 88 88  Telefonnummer udenfor arbejdstid 77 77 77 77 | | |
| **2. Tilkald af ABA-installatør** | | |
| Ved fejl/nedbrud som driftsansvarlig ikke kan udbedre med det samme eller hvis driftsansvarlig ikke kan tilkaldes, skal ABA-installatør tilkaldes for at udbedre fejlen:  ABC ABA alarmer  ABC vej 12  9999 ABC  Telefon 99 99 99 99  Vagt nummer 88 88 88 88 | | |
| **3. Identifikation af fejl og tilhørende kompenserende tiltag indtil anlægget fungerer igen** | | |
| *Fejl/nedbrud - beskrivelse* | | *Kompenserende tiltag* |
| Anlægget fungerer ikke | | A |
| Anlæg fungerer i bygningen, men der overføres ikke alarmer til beredskabets vagtcentral | | B |
| En detektor virker ikke | | C |
| En detektor udkobles grundet håndværkerarbejde | | D |
|  | |  |
| **4. Iværksæt relevant kompenserende tiltag indtil fejl/nedbrud er rettet** | | |
| *Kompenserende tiltag* | *Beskrivelse af tiltag – tiltag opretholdes indtil fejl/nedbrud er udbedret* | |
| A  Rømning | Bygningen rømmes for gæster | |
| B  Ansat alarmerer | Vagt i bygningen skal alarmere via 112, såfremt der opstår brand i bygningen. Denne vagt kan varetage andre funktioner under vagten.  Vagten kan varetages af den driftsansvarlige eller dennes stedfortræder | |
| C  Fast vagt | Der placeres en fast vagt i detektorens overvågningsområde.  Vagten kan godt varetage andre funktioner end denne overvågningsfunktion, men skal forblive i overvågningsområdet.  Vagten skal ved brandkendetegn aktivere nærmeste alarmtryk, redde/evakuere gæster, og om muligt slukke branden og modtage beredskabet.  Vagten kan med instruktion varetages af en instrueret ansat. | |
| D  Håndværker  /personale | Udkoblingen må ikke ske, mens der er gæster i bygningen.  Håndværker og evt. personale nær arbejdsstedet skal instrueres i placering af nærmeste virksomme alarmtryk samt i at aktivere nærmeste alarmtryk i tilfælde af brand.  Personale i og omkring den udkoblede detektor skal varsles om varighed af udkoblingen. | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bilag B): AFTALE VEDRØRENDE **VARMT ARBEJDE** | | | | | | |
| **Arbejdsstedet** | | | | | | |
| Navn/Sted/Virksomhed | | |  | | | |
| Adresse: | | |  | | | |
| Driftsansvarlig: | | |  | | | |
|  | | | | | | |
| **Bestiller af varmt arbejde** | | | | | | |
| Navn/virksomhed: | | |  | | | |
| Kontaktperson: | | |  | | | |
|  | | | | | | |
| **Arbejdsopgave** | | | | | | |
| Arbejdssted i eller på bygningen: | | |  | | | |
| Beskrivelse af arbejdsopgaven: | | |  | | | |
|  | | | | | | |
| **Udførende firma** | | | | | | |
| Firmanavn: |  | | | Telefonnummer: | |  |
| Kontaktperson: |  | | | Udførende person(er): | |  |
|  | | |  | | | |
| **Arbejdsperiode** | | | | | | |
| Startdato + klokkeslæt: | | |  | | | |
| Slutdato + klokkeslæt: | | |  | | | |
|  | | |  | | | |
| **Brandvagt** | | | | | | |
| Navn: | | |  | | | |
| Firma: | | |  | | | |
| Nødopkald fra tlf.: | | |  | | | |
| Brandvagt afsluttes kl.:  *(Min. 60 min. efter end varmt arbejde)* | | |  | | | |
| Rundering foretages med et interval på | | | minutter og afsluttes kl. | | | |
| Brandtryk findes:  *(Beskriv nærmeste placering)* | | |  | | | |
|  | | | | | | |
| **Erklæring** | | | | | | |
| Det erklæres hermed, at reglerne på blanketten ”Regler for udførelse af varmt arbejde” overholdes, og at relevante foranstaltninger gennemføres. Der henvises til DBI Brandteknisk Vejledning 10 | | | | | | |
| *Den der bestiller arbejdet:*  *(Aftaleberettigede)* | | *For udførende firma:*  *(Indehaver eller udførende person)* | | | *For brandvagt:*  *(Hvis bygherren eller dennes forsikringsselskab kræver brandvagt)* | |
| Dato:  Kvittering: | | Dato:  Kvittering: | | | Dato:  Kvittering: | |

Bilag C)  
**Uddannelse af personale**Indhold i årlige instruks af personale samt snarest efter nyansættelse. Intet formkrav til instruktionen.

*[Vejledningsteksten er skrevet med rød + firkantede parenteser og fjernes når listen er færdig. Listen tilpasses de aktuelle forhold]*

|  |
| --- |
| **Listen tilpasses de aktuelle forhold.** |
| * Der foretages en rundgang af [område], hvor placeringen af ophængte flugtvejsplaner med integreret brand- og evakueringsinstruks samt evt. pladsfordelingsplaner og el-sikkerhedsattesters placering vises. * Placering og brug af slangevindere, håndslukningsudstyr gennemgås. * Brand- og evakueringsinstruks – indhold og placering gennemgås, herunder hvilken rolle den enkelte personale har. * Gennemgang af ordensregler for forebyggelse af brand. * [For bygningsafsnit med ABA-anlæg] Der er automatisk brandalarmanlæg (ABA-anlæg) i huset, der starter varslingsanlæg og alarmerer Vejle Brandvæsen. * [For bygningsafsnit med sprinkleranlæg] Der er automatisk sprinkleranlæg i bygningen, der aktiveres, der hvor der er en brand og begrænser dennes udbredelse, i visse tilfælde vil den helt slukke branden. Vejle Brandvæsen vil dog altid møde op. * [For bygningsafsnit med tone-varslingsanlæg]. Der er tone-varsling i bygningen. * [For bygningsafsnit med zonevarslingsanlæg]. Der er zonevarsling i bygningen delt op i xx zoner. Der varsles først i den zone hvor brandalarmanlægget har detekteret brand, hvorefter personer på denne etage forlader bygningen. For ikke at få kø på trapperne varsles der på de øvrige etager med en tidsforskydelse på xx min. * [For bygningsafsnit med tale-varslingsanlæg]. Varslingsbeskeden i højtalerne lyder således: ”Varslingsbeskeden skrives’’ * [For skoler – tilpasses aktuelle forhold] I forbindelse med den årlige brand- og evakueringsøvelse skal lærerne over for eleverne gennemgå brand- og evakueringsinstruks samt zonevarslingen samt informere dem om, at der er ABA-anlæg og sprinkleranlæg i bygningen. * [For skoler – tilpasses aktuelle forhold] Ved evakuering er læreren den sidste, der forlader undervisningslokalet og lukker døren, så eventuelle røgskader minimeres. * Ved evakuering fortager lærerne en rundering af undervisningslokalerne på den gang, de havde undervisning, og de sidste, der forlader gangarealet efter at have sikret sig, at der ikke er flere personer på etagen. * [For skoler – tilpasses aktuelle forhold] Idet der er tale om voksne elever er der ikke udlagt mødested eller optælling af elever i forbindelse med evakuering. Såfremt der er viden om personer, der ikke er kommet ud, kontaktes den drift ansvarlige person, der giver beskeden videre til brandvæsnet ved dets ankomst. * [For administration/kantiner – tilpasses aktuelle forhold] Ved evakuering skal personale i kantine og administration lukke døre ind til kontorlokaler og diverse funktionsrum for at minimere røgskader. * Ved evakuering lukkes døre efter sig, så brand- og røgskader minimeres. * Selvlukkende døre må ikke blokeres i åben stilling med kile, opbinding eller lignende. Såfremt selvlukkende døre ønskes åbenstående, skal de forsynes med et automatisk branddørluknings-anlæg (ABDL-anlæg). Systemet kan holde døren åben, men lukker den ved detektering af røg i umiddelbar nærhed af døren. * Inventar må ikke henstilles i gangarealer udover i de områder, der er angivet på flugtvejsplaner eller inventaropstillingsplaner. |

Bilag D)

**Ordensregler for forebyggelse af brand**Opslag i personaleområder – tilrettes så de er inspirerende og målrettet jeres institution i grafiske opsætning

*[Vejledningsteksten er skrevet med rød + firkantede parenteser og fjernes når instruksen er færdig. Alt rød tekst er eksempler på punkter til forebyggelse af brand og skal tilpasses/suppleres ift. de aktuelle forhold]*

|  |
| --- |
| * Porte, adgangsveje og redningsarealer, som er nødvendige for redningsberedskabets rednings- og slukningsarbejde, skal altid være passable. Kortvarig standsning på brandveje kan accepteres, såfremt chaufføren er i umiddelbar nærhed af køretøjet. Beplantning skal holdes nede, så det ikke reducerer brugen af brandvejene og adgangsvejene. * Flugtveje, flugtvejspassager og friarealer skal være frie og ryddelige i hele deres bredde. * Der skal være fri adgang til slangevinder og håndslukningsudstyr. * Redningsåbninger skal kunne åbnes indefra uden brug af nøgle eller særligt værktøj. Der skal være fri og uhindret adgang til redningsåbningerne for personer i rummene. * Døres, portes og lemmes selvlukkefunktion skal være funktionsdygtig. Døre, porte og lemme skal lukke tætsluttende til fals. Der skal føres jævnlig kontrol med, at disse er funktionsdygtige. Selvlukkemekanismen må ikke sættes ud af funktion, og dørene må ikke fastholdes i åben stilling ved hjælp af kroge, hasper, kiler el.lign. * Teknikrum (ventilationsrum, el-tavlerum m.v.) må ikke anvendes til henstilling af inventar, varer og lignende. * [Brug af levende lys eller anden form for åben ild] Vær forsigtig med anvendelse af åben ild. * [Brug af levende lys eller anden form for åben ild] Levende lys of dekorationer skal anbringes i ubrændbart og stabilt underlag og i god afstand fra gardiner og andet brændbart materiale. Tændte lys skal holdes under opsyn. * [Retningslinjer for tobaksrygning.] Tobaksrygning må kun finde sted inden for de dertil anviste områder. * [Retningslinjer for tobaksrygning.] Tobaksaffald skal opsamles i ubrændbare beholdere med låg. Beholderne må kun benyttes til dette formål. * [Retningslinjer for tobaksrygning] Duge, servietter og lignende skal ved aftagning efterses for gløder fra tobaksrygning m.v. og skal anbringes, så en eventuel brand i materialet ikke breder sig. * [Fjernelse af affald.] Affaldssække og lignende skal dagligt fjernes og anbringes i et særligt affaldsrum eller i en container. * [Placering af servicevogne] * [Opladning af elektrisk hjælpeudstyr f.eks. kørestole] * [Afbrydelse af elektrisk udstyr efter brug f.eks. kaffemaskiner] * [Specielle retningslinjer for flugtvejspassager gennem sluser, f.eks. kassesluser i butikker] * [Specielle retningslinjer for flugtvejspassager gennem lagerområder, f.eks. i butikker] * [Anvendelse af let antændelige materialer eller materialer med høj brandbelastning i forbindelse med indretning og udsmykning] * [Andet] Kaffemaskiner, strygejern og lignende elektriske apparater skal altid afbrydes ved stik kontakten efter brugen. * [Andet] Olieklude m.v. kan selvtænde og skal efter brugen anbringes i ubrændbar beholder med låg. * [Andet] Brandfarlige væsker (f.eks. benzin, petroleum, acetone og sprit) skal anvendes med forsigtighed og opbevares i tillukkede beholdere. * [Andet] Selvlukkende døre må kun stå åbne, hvis de ved brand lukker automatisk. * [Andet] Flugtvejsdøre må ikke spærres, og der må ikke anbringes genstande eller effekter i flugtveje og på trapper. * [Andet] Linnedvogne, rengøringsvogne og lignende må ikke henstilles i flugtveje. * [Andet] Brandslukningsmateriellet skal holdes frit tilgængeligt. |